## Lines
Name | Phases | Bus1 | Bus2 | LineCode | Length | units
L0 | 3 | sourcebus.1.2.3 | 800.1.2.3 | 300 | 0.001 | kft
L1 | 3 | 800.1.2.3 | 802.1.2.3 | 300 | 2.58 | kft
L2a | 3 | 802.1.2.3 | mid806.1.2.3 | 300 | 0.865 | kft
L2b | 3 | mid806.1.2.3 | 806.1.2.3 | 300 | 0.865 | kft
L3 | 3 | 806.1.2.3 | 808.1.2.3 | 300 | 32.23 | kft
L4a | 1 | 808.2 | Mid810.2 | 303 | 2.902 | kft
L4b | 1 | Mid810.2 | 810.2 | 303 | 2.902 | kft
L5 | 3 | 808.1.2.3 | 812.1.2.3 | 300 | 37.5 | kft
L6 | 3 | 812.1.2.3 | 814.1.2.3 | 300 | 29.73 | kft
L7 | 3 | 814.1.2.3 | 850.1.2.3 | 301 | 0.01 | kft
L24 | 3 | 850.1.2.3 | 816.1.2.3 | 301 | 0.31 | kft
L8 | 1 | 816.1 | 818.1 | 302 | 1.71 | kft
L9a | 3 | 816.1.2.3 | mid824.1.2.3 | 301 | 5.105 | kft
L9b | 3 | mid824.1.2.3 | 824.1.2.3 | 301 | 5.105 | kft
L10a | 1 | 818.1 | mid820.1 | 302 | 24.075 | kft
L10b | 1 | mid820.1 | 820.1 | 302 | 24.075 | kft
L11a | 1 | 820.1 | mid822.1 | 302 | 6.87 | kft
L11b | 1 | mid822.1 | 822.1 | 302 | 6.87 | kft
L12a | 1 | 824.2 | mid826.2 | 303 | 1.515 | kft
L12b | 1 | mid826.2 | 826.2 | 303 | 1.515 | kft
L13a | 3 | 824.1.2.3 | mid828.1.2.3 | 301 | 0.42 | kft
L13b | 3 | mid828.1.2.3 | 828.1.2.3 | 301 | 0.42 | kft
L14a | 3 | 828.1.2.3 | mid830.1.2.3 | 301 | 10.22 | kft
L14b | 3 | mid830.1.2.3 | 830.1.2.3 | 301 | 10.22 | kft
L15 | 3 | 830.1.2.3 | 854.1.2.3 | 301 | 0.52 | kft
L16a | 3 | 832.1.2.3 | mid858.1.2.3 | 301 | 2.45 | kft
L16b | 3 | mid858.1.2.3 | 858.1.2.3 | 301 | 2.45 | kft
L29a | 3 | 858.1.2.3 | mid834.1.2.3 | 301 | 2.915 | kft
L29b | 3 | mid834.1.2.3 | 834.1.2.3 | 301 | 2.915 | kft
L18 | 3 | 834.1.2.3 | 842.1.2.3 | 301 | 0.28 | kft
L19a | 3 | 836.1.2.3 | mid840.1.2.3 | 301 | 0.43 | kft
L19b | 3 | mid840.1.2.3 | 840.1.2.3 | 301 | 0.43 | kft
L21a | 3 | 842.1.2.3 | mid844.1.2.3 | 301 | 0.675 | kft
L21b | 3 | mid844.1.2.3 | 844.1.2.3 | 301 | 0.675 | kft
L22a | 3 | 844.1.2.3 | mid846.1.2.3 | 301 | 1.82 | kft
L22b | 3 | mid846.1.2.3 | 846.1.2.3 | 301 | 1.82 | kft
L23a | 3 | 846.1.2.3 | mid848.1.2.3 | 301 | 0.265 | kft
L23b | 3 | mid848.1.2.3 | 848.1.2.3 | 301 | 0.265 | kft
L26a | 1 | 854.2 | mid856.2 | 303 | 11.665 | kft
L26b | 1 | mid856.2 | 856.2 | 303 | 11.665 | kft
L27 | 3 | 854.1.2.3 | 852.1.2.3 | 301 | 36.83 | kft
L25 | 3 | 852.1.2.3 | 832.1.2.3 | 301 | 0.01 | kft
L28a | 1 | 858.1 | mid864.1 | 302 | 0.81 | kft
L28b | 1 | mid864.1 | 864.1 | 302 | 0.81 | kft
L17a | 3 | 834.1.2.3 | mid860.1.2.3 | 301 | 1.01 | kft
L17b | 3 | mid860.1.2.3 | 860.1.2.3 | 301 | 1.01 | kft
L30a | 3 | 860.1.2.3 | mid836.1.2.3 | 301 | 1.34 | kft
L30b | 3 | mid836.1.2.3 | 836.1.2.3 | 301 | 1.34 | kft
L20 | 3 | 836.1.2.3 | 862.1.2.3 | 301 | 0.28 | kft
L31a | 1 | 862.2 | mid838.2 | 304 | 2.43 | kft
L31b | 1 | mid838.2 | 838.2 | 304 | 2.43 | kft
L32 | 3 | 888.1.2.3 | 890.1.2.3 | 300 | 10.56 | kft
L33 | 3 | 832.1.2.3 | 888.1.2.3 | 300 | 0.01 | kft

## Transformer
wdg | bus | conn | kv | kva | %r

## Capacitors
Name | Bus1 | Phases | kVAR | kV

## Regulator
Name | Phases | Bank | Buses | Conns | kVs | kVAs | XHL | vreg | band | ptratio | ctprim | R | X

## Spot Loads
Name | Bus1 | Phases | Conn | Model | kV | kW | kVAR
S860 | 860 | 3 | Wye | 1 | 24.9 | 60 | 48
S840 | 840 | 3 | Wye | 1 | 24.9 | 27 | 21
S844 | 844 | 3 | Wye | 1 | 24.9 | 405 | 315
S848 | 848 | 3 | Delta | 1 | 24.9 | 60 | 48
S830a | 830.1.2 | 1 | Delta | 1 | 24.9 | 10 | 5
S830b | 830.2.3 | 1 | Delta | 1 | 24.9 | 10 | 5
S830c | 830.3.1 | 1 | Delta | 1 | 24.9 | 25 | 10
S890 | 890 | 3 | Delta | 1 | 24.9 | 450 | 225

## Distributed Loads
Name | Bus1 | Phases | Conn | Model | kV | kW | kVAR
D802_806sb | 802.2 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 15 | 7.5
D802_806b | Mid806.2 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 30 | 15
D802_806c | Mid806.3 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 25 | 14
D808_810b | Mid810.2 | 1 | Wye | 5 | 14.376 | 16 | 8
D818_820a | mid820.1 | 1 | Wye | 2 | 14.376 | 34 | 17
D820_822a | mid822.1 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 135 | 70
D816_824b | mid824.2.3 | 1 | Delta | 5 | 24.9 | 5 | 2
D824_826b | mid826.2 | 1 | Wye | 5 | 14.376 | 40 | 20
D824_828c | mid828.3 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 4 | 2
D828_830a | mid830.1 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 7 | 3
D854_856b | mid856.2 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 4 | 2
D832_858a | mid858.1.2 | 1 | Delta | 2 | 24.9 | 7 | 3
D832_858b | mid858.2.3 | 1 | Delta | 2 | 24.9 | 2 | 1
D832_858c | mid858.3.1 | 1 | Delta | 2 | 24.9 | 6 | 3
D858_864a | mid864.1 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 2 | 1
D858_834a | mid834.1.2 | 1 | Delta | 1 | 24.9 | 4 | 2
D858_834b | mid834.2.3 | 1 | Delta | 1 | 24.9 | 15 | 8
D858_834c | mid834.3.1 | 1 | Delta | 1 | 24.9 | 13 | 7
D834_860a | mid860.1.2 | 1 | Delta | 2 | 24.9 | 16 | 8
D834_860b | mid860.2.3 | 1 | Delta | 2 | 24.9 | 20 | 10
D834_860c | mid860.3.1 | 1 | Delta | 2 | 24.9 | 110 | 55
D860_836a | mid836.1.2 | 1 | Delta | 1 | 24.9 | 30 | 15
D860_836b | mid836.2.3 | 1 | Delta | 1 | 24.9 | 10 | 6
D860_836c | mid836.3.1 | 1 | Delta | 1 | 24.9 | 42 | 22
D836_840a | mid840.1.2 | 1 | Delta | 5 | 24.9 | 18 | 9
D836_840b | mid840.2.3 | 1 | Delta | 5 | 24.9 | 22 | 11
D862_838b | mid838.2 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 28 | 14
D842_844a | mid844.1 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 9 | 5
D844_846b | mid846.2 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 25 | 12
D844_846c | mid846.3 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 20 | 11
D846_848b | mid848.2 | 1 | Wye | 1 | 14.376 | 23 | 11